检测任务编号：JCJC-202106007

检测报告

委托单位：济南市钢城区卫生健康局

客户名称：莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司

新兴健身会所

检测类别：委托检测

山东军成检测技术有限公司

2021年07月05日

| 客户名称 | 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司新兴健身会所 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户地址 | 山东省济南市钢城区汶源街道新兴大厦院内 |  |  |  |  |
| 采样日期 | 2021年6月10日 |  | 检测类别 |  | 委托检测集中空调 |
| 检验日期 | 2021年6月10日~6月13日 |  | 样品状态 |  | 固体 液体 □气体 |
| 样品编号 | 2021060233~2021060243 |  |  |  |  |
| 样品名称 | 无纺布/试管/无菌瓶 |  |  |  |  |
| 样品数量 | 4份/4份/250ml |  |  |  |  |
| 检测项目 | 风管内表面积尘量、风管内表面细菌总数、风管内表面真菌总数、嗜肺军团菌。 |  |  |  |  |
| 检验条件 | 温度：22℃； 湿度：34%； 气压：101.3kPa |  |  |  |  |
| 主要 检测仪器 | 仪器型号 | 仪器名称 |  | 仪器编号 |  |
|  | DHP-420AB | 电热恒温培养箱 |  | SDJCJC 26-01 |  |
|  | MJX-250B | 霉菌培养箱 |  | SDJCJC 20-01 |  |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |
| 检测方法 | GB/T 18204.6-2013 公共场所卫生检验方法 第6部分：卫生监测技术规范 WS 394-2012公共场所集中空调通风系统卫生规范 以下空白 |  |  |  |  |
| 结论依据 | WS 394-2012 公共场所集中空调通风系统卫生规范 |  |  |  |  |
| 结论 | 经检测：检测点*风管内表面积尘量、风管内表面细菌总数、风管内表面真菌总数、*嗜肺军团菌均符合WS 394-2012 公共场所集中空调通风系统卫生规范。 山东军成检测技术有限公司 2021年07月05日 |  |  |  |  |
| 编制人： 审核人： 签发人： |  |  |  |  |  |

检测结果报告单

| 样品编号 | 采样点 | 检测项目 | 检测结果 | 国家限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021060873p | 乒乓球南区 | *风管内表面积尘量（g/m2） | 1.64 | ≤20 |
| 2021060227 |  | 风管内表面细菌总数（CFU/cm2） | 1 | ≤100 |
|  |  | 风管内表面真菌总数（CFU/cm2） | 1 | ≤100 |
| 2021060872p | 乒乓球北区 | *风管内表面积尘量（g/m2） | 3.94 | ≤20 |
| 2021060232 |  | 风管内表面细菌总数（CFU/cm2） | 1 | ≤100 |
|  |  | 风管内表面真菌总数（CFU/cm2） | 未检出 | ≤100 |
| 2021060870p | 瑜伽教室 | *风管内表面积尘量（g/m2） | 2.83 | ≤20 |
| 2021060237 |  | 风管内表面细菌总数（CFU/cm2） | 1 | ≤100 |
|  |  | 风管内表面真菌总数（CFU/cm2） | 1 | ≤100 |
| 2021060871p | 团体操教室 | *风管内表面积尘量（g/m2） | 2.00 | ≤20 |
| 2021060242 |  | 风管内表面细菌总数（CFU/cm2） | 1 | ≤100 |
|  |  | 风管内表面真菌总数（CFU/cm2） | 未检出 | ≤100 |
| 2021060874p | 会所 | *冷却水中嗜肺军团菌 | 未检出 | 不得检出 |
| 以下空白 |  |  |  |  |
| 备注：加 * 项为外包项。 |  |  |  |  |

检测报告书说明

一、对本检测结果如有异议，请于收到报告书之日起3天内向本公司提出复核申请，逾期不予受理。

二、委托检测，系委托单位要求的日常检测，此次检测报告仅对当时该检测点位负责。本单位无风管表面积尘量资质认定许可，风管表面积尘量项目为分包项目，检测结果出自于山东金朋检测技术有限公司（编号JPJCP-202106054）报告，实验室资质认定编号（161520340781）。

三、本检测报告及本公司名称不得用作标签、评优、广告及商品宣传等。

四、本报告书一式二份，一份由本公司存档，一份交委托单位。

五、本报告书涂改、增删无效，未加盖检测单位印章和骑缝章无效。

六、未经本公司书面同意，不得复制检测报告(经本公司同意确认的全文复制除外)。

检测单位联系方式

通讯地址：济南市市中区土屋路19-1号2号楼一单元102

邮政编码：250002

联系电话：0531-82069501

传    真：0531-82069501

电子信箱：sdjuncheng19@163.com